中央财经大学EPS应急电源检修

采购项目

中心000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

竞争性谈判文件

中央财经大学物资采购事务中心

2013年5月

## 第一部分 投标邀请函

中央财经大学物资采购事务中心拟采用竞争性谈判的方式采购中央财经大学EPS应急电源检修采购项目，现邀请有供货能力的供应商前来谈判。有关事宜如下：

1、项目名称：中央财经大学EPS应急电源检修采购项目

2、采购内容：EPS应急电源检修

3、竞争性谈判时间、地点：

（1）谈判时间：2013年6月20日上午9：00（北京时间）。

（2）谈判地点：北京市海淀区学院南路39号中央财经大学行政楼212房间。

4、谈判时必须携带以下文件：

a) 投标单位的营业执照副本原件及副本复印件（加盖公章）；

b) 法人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件（加盖公章）。

5、联系信息：

地  址：北京市海淀区学院南路39号

邮  编：100081

联系人：孙老师    郭老师

电  话：010-62289113、62288705

传  真：010-62288705

## 第二部分 项目说明及要求

1、项目说明

  - 采购人：特指依法进行本次招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为中央财经大学。

采购机构：是指经采购人授权,具体进行招标工作的机构. 本项目的采购机构为： 中央财经大学物资采购事务中心 。

1.2		合格的投标人：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体。

1.2.2	符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

1.2.3   凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向采购人和采购机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	采购人和采购机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝，其投标人资格将被取消。

1.5     中标方（乙方）接到中标通知书三天内和采购人订立书面合同。中标方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后向他人转让。

2、投标费用

2.1     投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购机构均无义务和责任承担这些费用。

2.2     中标商应缴纳招标管理费4000元人民币。

3、投标要求

按照竞争性谈判文件要求提供产品及相应服务要求。

## 第三部分  投标文件组成

投标文件应由投标书和资格证明文件两部分组成。

一、投标书应包括：

1.1   投标函：项目名称、投标文件内容、投标声明与承诺；

1.2   报价一览表；

1.3   服务承诺书；

1.4   投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

二、资格证明文件包括：

2.1   营业执照复印件（需在复印件上注明与原件一致字样，并加盖本企业公章）。

2.2   法人授权委托书（附件4）原件及法定代表人身份证复印件，同时提交被

授权代表身份证复印件。

2.3   企业税务登记证复印件。

2.4   企业资信证明。

三、投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，

将被拒绝。

四、投标文件的签署及规定

4.1     投标文件由供货商按招标文件规定填写一式五份（正本一份、副本四份），并在文件右上角注明“ 正本”“副本”字样。副本可以用复印件，正本文件必须是原件，且以正本为准。

4.2     投标文件应由供货商法人授权代表在规定签章处逐一签名并加盖供货商公章。

4.3     投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供货商的签章和被授权代表的签字。

4.4     供货商应将投标文件装入信袋内加以密封，封口处应有授权代表的签字及投标单位公章。信袋封皮上应写明： 项目名称、项目编号、供货商名称。

五、投标注意事项

投标文件如有下列情况之一者，投标文件无效：

5.1     未实质性响应招标文件的。

5.2     标书未按规定密封，或密封处未加盖供货商公章及法定代表人或委托代理人印鉴的。

5.3     投标文件未加盖供货商公章及法定代表人或委托代理人印鉴的；

5.4     投标文件逾期送达的。

5.5     投标人法定代表人参加开标会未提供法人代表证明的或委托代理人参加开标会未提供法人委托书的；

5.6     投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.7     应提供而未提供有关证书原件的或证书原件被涂改或转让的；

5.8     提供虚假资料的；

5.9     违反国家法律、法规及有关规定的；

六、对投标文件的初审

6.1     初审内容为投标方是否符合资质要求，投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

6.2     与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

6.3     招标方对投标文件的判定，原则上依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

7、授予合同

7.1     最终审查的对象是招标项目的预中标方，即意向授予合同的投标方。

7.2     最终审查的内容是对预中标方的资质、资格、信誉以及招标方认为有必

要了解的其它问题作进一步的考察。

7.3     最终审查的方式

7.3.1   对预中标方进行询问。

7.3.2   如果有必要将对预中标方进行实地考察。

7.4     招标方的变更权力

在向投标方授予中标通知书时，招标方有权对相关内容作局部调整。

7.5     招标方接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权力，并对所采取的行为不说明原因。

7.6     中标通知

本次招标的中标单位具体数量根据投标的实际情况由招标方确定。

在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标方。通知也可以传真或双方认可的其他形式，但需要随后以书面确认。

招标方对未中标者不作未中标原因的解释。

7.7     签定合同

中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标方签定中标供货合同，否则按开标后撤回投标处理。

招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 第四部分  货物技术要求

一、项目内容

1.EPS应急电源检修

主要包括：对全部EPS电源主机进行检测、维修、更换。

2.EPS应急电源电池更换

对全部超过使用年限的电池进行更换。

二、货物清单及技术要求

| 校区 | 管控区域 | 机柜 数量 (个) | 电池 容量 (KW) | 电池数量 (块) | 机柜型号 | 出厂日期 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院南路校区 | 图书馆 | 1 | 20 | 18 | SoTa XSA121200 12V 120.0Ah | 2004年10月 | 电池已超使用年限；主机故障、显示屏故障。 |
|  | 图配楼 | 1 | 5 | 18 | SoTa XSA12400 12V 40Ah | 2004年10月 | 电池已超使用年限；主机故障、双电源转换开关坏。 |
|  | 学6楼 B3层车库 | 1 | 3 | 18 | Contest LC-X 1224CH | 2007年10月 | 电池已超使用年限；主机故障 |
|  | 学6楼 2、3、4层 | 1 | 5 | 18 | Contest LC-X 1238CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；机柜正常。 |
|  | 学6楼 5、6、7层 | 1 | 3 | 18 | Contest LC-X 1224CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；备用指示灯故障。 |
|  | 学6楼 8、9、10层 | 1 | 3 | 18 | Contest LC-X 1224CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；双电源转换开关坏。 |
|  | 中财大厦 1、B1、B2层 | 1 | 6 | 18 | Contest LC-X 1265CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；机柜正常。 |
|  | 中财大厦 厨房B1层、1层 | 1 | 5 | 18 | Contest LC-X 1238CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；机柜正常。 |
|  | 中财大厦 洗手间B1层 | 1 | 5 | 18 | Contest LC-X 1238CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；主机故障、充电板故障。 |
|  | 中财大厦 B3层员工宿舍 | 1 | 2.5 | 18 | Contest LC-X 1224CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；主机故障、显示屏故障。 |
|  | 中财大厦 B2层车库 | 1 | 4 | 18 | Contest LC-X 1224CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；机柜正常。 |
|  | 中财大厦 中控室 | 1 | 6 | 20 | Contest LC-X 1238CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；主机故障 |
|  | 中财大厦 2.3.4层 | 1 | 5 | 18 | Contest LC-X 1238CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；机柜正常。 |
|  | 中财大厦 5.6.7层 | 1 | 3 | 18 | Contest LC-X 1224CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；主机故障、充电板故障。 |
|  | 中财大厦 8.9.10层 | 1 | 3 | 18 | Contest LC-X 1224CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；主机故障、充电板故障。 |
|  | 中财大厦11.12.13.14层 | 1 | 3 | 18 | Contest LC-X 1224CH | 2007年5月 | 电池已超使用年限；主机故障、显示屏故障、充电板故障。 |
|  | 学术会堂 | 1 | 30 | 30 | 万时 LC-R1238（20HR） | 2009年4月 | 电池已过使用年限；机柜正常。 |
|  | 小计 | 17 | 106.5 | 320 |  |  |  |
| 沙河校区东区 | 宿舍1号楼 | 1 | 10 | 19 | BAOCE BT-HSE-80-12V 80Ah | 2009年4月 | 电池已到使用年限；机柜正常。 |
|  | 宿舍2号楼 | 1 | 10 | 19 | BAOCE BT-HSE-80-12V 80Ah | 2009年4月 | 电池已到使用年限；机柜正常。 |
|  | 宿舍3号楼 | 1 | 5 | 8 | BAOCE BT-HSE-80-12V 80Ah | 2009年4月 | 电池已到使用年限；主机故障、显示灯故障。 |
|  | 宿舍4号楼 | 1 | 8 | 22 | NIDTEAM 6FM-24(12V 24Ah 12HR) YZD-A2-380J | 2009年4月 | 电池已到使用年限；主控板坏。 |
|  | 宿舍5号楼 | 1 | 5 | 8 | NIDTEAM 6FM-38(12V 38Ah 20HR) YZD-A2-380J | 2009年4月 | 电池已到使用年限；机柜正常。 |
|  | 宿舍6号楼 | 1 | 8 | 12 | BAOCE BT-HSE-80-12V 80Ah | 2009年4月 | 电池已到使用年限；机柜正常。 |
|  | 宿舍7号楼 | 1 | 5 | 8 | NIDTEAM 6FM-38(12V 38Ah 20HR) YZD-A2-380J | 2009年4月 | 电池已到使用年限；机柜正常。 |
|  | 宿舍8号楼 | 1 | 5 | 8 | NIDTEAM 6FM-38(12V 38Ah 20HR) YZD-A2-380J | 2009年4月 | 电池已到使用年限；主控板坏。 |
|  | 宿舍9号楼 | 1 | 5 | 8 | NIDTEAM 6FM-38(12V 38Ah 20HR) YZD-A2-380J | 2009年4月 | 电池已到使用年限；机柜正常。 |
|  | 宿舍10号楼 | 1 | 5 | 8 | NIDTEAM 6FM-38(12V 38Ah 20HR) YZD-A2-380J | 2009年4月 | 电池已到使用年限；机柜正常。 |
|  | 食堂 | 1 | 20 | 20 | Sail 60-GFM-100 12V 100Ah(10HR) | 2009年4月 | 电池已到使用年限；机柜正常。 |
|  | 活动中心 地库 | 1 | 10 | 12 | Sail 6-GFM-100 12V 100Ah(10HR) | 2009年4月 | 电池已到使用年限；机柜正常。 |
|  | 食堂地库 | 1 | 6 | 12 | Sail 6-GFM-65 12V 65Ah(10HR) | 2009年4月 | 电池已到使用年限；充电板故障、交流接触器故障。 |
|  | 活动中心 | 1 | 12 | 12 | Sail 60-GFM-100 12V 100Ah(10HR) | 2009年4月 | 电池已到使用年限；机柜正常。 |
|  | 小计 | 14 | 114 | 176 |  |  |  |
| 合计 |  | 31 | 220.5 | 496 |  |  |  |

备注：主机及零部件出现故障的需要更换主机及零部件。

三、售后服务要求

1、售后提供3年的质保，所有主机及电池质保期内出现故障，须免费维修或更换；

2、在质保期内按产品规定，定期进行检测，确保设备及电池正常使用。

3、预中标单位应在两天内完成系统搭建和演示。

## 第五部分 投标文件格式

## 附件1（投标文件封面）

## 投标文件

项目名称：

供货商：

被授权代表：

## 附件2

## 投 标 函

中央财经大学物资采购事务中心 ：

根据项目编号  ________ 竞争性谈判文件的要求，经研究（被授权代表姓名:___职务:_________）被正式授权并代表供货商（名称：               地 址：______________）                                                                           提交以下投标文件正本一份、副本四份。投标文件排列顺序如下：

（1）投标文件（附件1）

（2）投标函（附件2）

（3）投标报价一览表（附件3）

（4）服务承诺书

（5）按招标文件中的要求和格式所提供的其他全部资料

（6）供货商认为有必要提供的声明及文件资料（如彩页等）

资格证明文件排列顺序如下：

供货商营业执照复印件（需在复印件上注明与原件一致字样，并加盖本企业公章）

法定代表人授权书（附件4）

法定代表人身份证复印件及被授权代表身份证明复印件

企业税务登记证复印件

企业组织机构代码证复印件

企业资信证明

据此，被授权代表宣布同意如下：

1、 按招标文件的规定，确认我们的报价。

2、 如果我们的报价文件被接受，供货商将愿意按招标文件中的规定要求履行全部责任和义务。

3、 供货商已详细审查全部招标文件（包括修改文件）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意。

4、 投标文件自递交文件之日起有效期为90个工作日。

5、  所有与本投标文件有关的函电，请按下列地址联系：

单  位：                             邮政编码：

地  址：                             联 系 人：

电  话：                             传    真：

开户名称：

开户银行：                           开户帐号：

供货商（署名并盖章）：                法人授权代表（签字）

年      月       日                  年      月       日

## 附件3

中央财经大学EPS应急电源检修采购项目报价一览表

1、EPS应急电源检修

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、EPS应急电源电池

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 496 |  |  |  |  |  |
| 小计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、主机及零部件

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

投标公司名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

注：1、以上报价表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件4

- 法人授权委托书

中央财经大学物资采购事务中心 ：

兹委派姓名           ，代表投标单位名称              ，法定地址：详细地址，法定代表人姓名，参加贵方项目为           的谈判，并授权其全权代表我方办理本次投标、谈判及签约的相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

本授权书有效期为    年   月   日至     年    月   日。

在我方未发出撤销授权书的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权人签名：                            授权人签名：

职        务：                            职      务：

身份证号码：                              身份证号码：

供货商名称：（公章）

年   月   日